Типовой проект системы единого времени для аэропортов.

Сложность системы и количество ее элементов зависит от размера аэропорта и потребностей в тех или иных дополнительных функциях. Типовой проект включает в себя часовую станцию, GPS-приемник, 5 уличные вторичные стрелочные часы и 50 внутренних вторичных стрелочных часов.

Система часофикации разработана на основе часовой станции CTC. CTC - это многофункциональная часовая станция в модульном исполнении для управления часовыми системами среднего размера.

### Спецификация оборудования:

| № | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTC (СТСК-2шт/АВ 5.0.0-2шт/АВ 4.3.0-4шт/АВ 1.5.0-2шт/М24-3.2-2шт/МТ1-1шт) | 1 |
| 2 | ССО | 1 |
| 3 | GPS 3148.A | 1 |
| 4 | STA.SAM.30.310 | 45 |
| 5 | STA.SAM.50.310 | 5 |
| 6 | STA.SEM.30.310 | 5 |
| 7 | PL.60.SAM.315.BW | 5 |

Пояснительная записка:

Для создания системы часофикации выбрана часовая станция СТС с модулем аварийного переключения ССО, которая управляет стрелочными часами с помощью кода MOBALine и позволяет синхронизировать время в локальной вычислительной сети по протоколу TCP/IP.

Часовая микропроцессорная станция СТС предназначена для управления вторичными стрелочными и цифровыми часами, различными исполнительными устройствами, а так же синхронизации компьютеров и компьютерных сетей. Модульная структура часовой станции позволяет конфигурировать ее в соответствии с решаемыми задачами.

Предлагаемая конфигурация СТС рассчитана на подключение 4 независимых шлейфов. Число шлейфов определяется общим количеством подключаемых вторичных часов и расстояниями, на которые необходимо передавать сигналы вторичным часам.

Синхронизация компьютерной сети осуществляется за счет установки дополнительного блока с сетевым процессором в часовую станцию СТС. Данный блок позволяет обеспечить синхронизацию по TCP/IP с использованием протокола NTP. Использование сетевого блока в составе часовой станции СТС обеспечивает упрощение всей системы, уменьшает количество иерархических связей между устройствами и повышает общую ремонтопригодность.

В качестве вторичных часов используются часы с самоустанавливающимися механизмами, управляемые по линии кодированной передачи данных. Использование таких часов позволит существенно упростить обслуживание системы единого времени и повысит ее надежность.

Дополнительно хотелось бы отметить, что использование модульной часовой станции позволяет в дальнейшем расширять и изменять имеющуюся конфигурацию. Часовая станция проста в управлении, снабжена разветвленной системой меню на русском языке.

В качестве табло мирового времени используются вторичные стрелочные часы STA.SEM.30.310 (5 шт.)

В качестве вторичных часов предлагаются стрелочные часы STA.SAM.30.310 (35 шт) и STA.SAM.50.310 (5 шт.). Вторичные часы, управляемые по линии MOBALine, оснащаются самоустанавливающимися механизмами, которые несколько дороже, чем традиционные импульсные, однако, использование этого современного способа управления вторичными часами дает следующие дополнительные преимущества:

- Автоматическое восстановление значения точного времени на вторичных часах после возобновления работы системы

- Сохранение работоспособности подключенных вторичных часов при обрыве шлейфа или отключении одних и более часов на шлейфе

- Возможность подключения большего количества вторичных часов на шлейф

- Увеличение максимальной удаленности вторичных часов от первичных часов (или часовой станции)

- Возможность подключения на шлейф дополнительных часов без остановки всей системы

- Возможность подключения вторичных цифровых часов на один шлейф с вторичными стрелочными часами

- Возможность синхронизации компьютеров по одному шлейфу с вторичными часами

- Возможность подключения дополнительных устройств, управляющих освещением, отоплением, кондиционированием, звонками и другими звуковыми сигналами, а также входящих в состав систем контроля доступа и безопасности

- Наличие одной линии для управления вторичными часами и их питания.

- Возможность отображения вторичными цифровыми часами значения текущей даты, передаваемого по одной линии со значением точного времени

- Возможность передачи данных в формате, соответствующем формату управляемого устройства

- Меньшее потребление электроэнергии

Технические характеристики оборудования:

- СТС

  - Главный блок Микропроцессорная система с буферным ОЗУ и часами эталонного времени (RTC), алфавитно-цифровой жидкокристаллический индикатор 4х20 символов с подсветкой, клавиатура 17 клавиш, 2 последовательных порта (RS232 / RS422), три входа для сумеречных выключателей, flash-память для хранения ПО микропроцессора и настроек, корпус 19'' (142 х 128 х 230 мм). Арт. № 200161

  - AB 5.0.0. Блок питания с батареей-регулятором заряда 230 В +/- 10% (50/60 Гц); 24 В/2.5 A Арт. № 200181

  - Модуль MOBALine на 2 выхода Для управления самоустанавливающимися аналоговыми или цифровыми часами, многоканальными адресуемыми реле и синхронизации компьютеров, нагрузка до 700 мА на выход, электронная защита от перегрузки. Напряжение питания только 24 В (использование AB 5.0.1 не допустимо)! Арт. № 200097 401 401

  - Модуль сетевого процессора / Ар т . № 201339 Компьютерный модуль с Ethernet 10/100-адапте ром, предоставляет следующие услуги через протокол TCP/IP: - NTP по RFC 1305; - SNTP V4 по RFC 2030 - SNMP для передачи сообщений об ошибках и сбоях или - E-mail для пере дачи сообщений об ошибках и сбоях конфигурация через telnet 133 133 133

  - Блок внешнего источника резервного питания 24 В / 3.2 Ач, размеры 3HU x 28WU (142 х 128), зарядка от AB 5.0.0 (или AB 5.0.1 для 48 В и двух модулей M24-3.2, соединённых последовательно). Арт. № 36051 208

  - Консоль 19'' для установки в стойку 19''. Размеры 3HU x 84 WU (вмещает до 3 С ТС (3HU x 28WU)). Арт. № 35 621

- Модуль ССО (модуль переключения) применяется там, где требуется построение отказоустойчивой системы единого времени на основе часовой станции СТС. Система имеет модульную структуру в соответствии с модульной структурой СТС. На каждый переключаемый модуль СТС в ССО добавляется соответствующий модуль переключения. Возможно подключение в ССО любых модулей переключения, всего не более 4.

- GPS 3148.A ( дешифратор GPS - DCF GPS-SAT 10.0x с пассивной антенной GPA 4) Радиоприемник GPS с миниатюрной магнитной антенной для наружного монтажа (Д48 x Ш 42 x Г 15 мм ), с 5 м RF кабеля от антенны к блоку приемника ( не может наращиваться ). Блок приемника в металлическом корпусе для внутреннего монтажа на стену (Ш164 x В 110 x Г 50 мм). Выходы : DCF-77 последовательный кодированный сигнал времени на пассивной токовой петле , ASCII последовательный файл обмена на RS 422 or RS 232. Возможность выбора часовых поясов с рассчитанным временем перехода зима /лето . 15 м соединительного кабеля Art.-No. 9720 к первичным часам HN 425, Master Time Center MTC или CompuTime Center CTC. Питание от HN 425, MTC или CTC, или от внешней батареи 18 - 72 В. Options - Внешний блок питания Art.-No. 700537 (см . в конце страницы ) Соединительный кабель >15 до 200 м Art.-No. 9720 (см . в конце страницы )

- STA.SAM.30.310 Самоустанавливающиеся вторичные Часы с часовой и минутной стрелками. Управление и питание по линии MOBALine. Для часовых систем с первичными часами MOBALine или часовой станцией MTC time center. Часы для помещений, круглые, односторонние или двусторонние, диаметр циферблата 30 см. Корпус из высококачественного алюминиевого профиля, белый с защитным стеклом. Циферблат белый с метками черного цвета. В качестве опций поставляются в противоударном (BW) и влагозащищенном (DD) исполнении. Монтажный комплект для крепления двусторонних часов на стену или потолок.

- STA.SAM.50.310 Самоустанавливающиеся вторичные Часы с часовой и минутной стрелками. Управление и питание по линии MOBALine. Для часовых систем с первичными часами MOBALine или часовой станцией MTC time center. Часы для помещений, круглые, односторонние или двусторонние, диаметр циферблата 50 см. Корпус из высококачественного алюминиевого профиля, белый с защитным стеклом. Циферблат белый с метками черного цвета. В качестве опций поставляются в противоударном (BW) и влагозащищенном (DD) исполнении. Монтажный комплект для крепления двусторонних часов на стену или потолок.

- STA.SEM.30.310 Самоустанавливающиеся вторичные Часы с часовой, минутной и секундной стрелками. Управление и питание по линии MOBALine. Для часовых систем с первичными часами MOBALine или часовой станцией MTC time center.

- PLQ.60.SAM.315.WA.BW Уличные часы, квадратные, односторонние или двусторонние, диаметр циферблата 60 см. Без подсветки или с подсветкой. Влагозащищенный корпус из высококачественного алюминиевого профиля, анодированное покрытие. Плоское защитное стекло. Возможные варианты крепления для двусторонних часов. Противоударное исполнение (BW) поставляется в виде опции. Механизм MOBALine для работы (управление и питание) в качестве самоустанавливающихся часов.